## Slide 1: 第八届全国大学生市政环境 AI+ 创新实践能力大赛 · 产业赛道
基于厂站网一体化的污水厂进厂水量水质超前感知与协同调控模型
参赛学校：新疆大学
团队名称：水沐团队 团队成员：吴锦涵、陈博、周有康、胡伟凯、阿卜杜拉·艾尔肯、赵天一 指导教师：黄源生
二〇二六年九月

## Slide 2: 研究背景与科学问题
厂站网一体化感知面临三大核心矛盾：
01
耦合系统可预测性边界
合流制排水系统中，厂前进水受管网汇流、泵站调度、降雨入渗与初期冲刷等多过程非线性耦合作用，流量与水质在数小时内可成倍波动，其时空演化规律与超前预测的物理边界尚不清晰。
02
数据稀缺下的可信验证
实际工程中厂-网-雨一体化时序数据普遍难以获取，赛题仅提供泵站静态骨架而无运行真值，如何在缺乏目标场景实测数据的约束下，构建「真实代理验证+参数化模拟」的可信证据链。
03
极端工况泛化与闭环衔接
极端暴雨事件属于典型小样本分布外场景，数据驱动模型易系统性低估洪峰；超前预测结果如何转化为满足管网水力约束、可工程落地的泵站协同调控策略。

## Slide 3: 研究意义
1
丰富超前感知理论体系
系统揭示上游管网液位、泵站运行与降雨信号对厂前进水的领先传导规律，量化不同提前量下进水流量与水质负荷的可预测性边界。
2
实现运行模式升级
构建超前1~3小时预测模型，为工艺运行调整预留宝贵准备窗口，通过雨前预抽空、错峰进厂等策略降低冲击负荷扰动。
3
提升系统减灾能力
打破管网与污水厂各自为政的管理壁垒，通过上游泵站群错峰调度与调蓄容积优化利用，不新增硬件投资提升削峰填谷能力。
4
建立可信建模范式
通过国际公开真实数据集验证方法有效性、再迁移至目标场景的技术路线，为数据约束下的水务AI建模提供可复制方法学参考。

## Slide 4: 问题背景：国内外研究进展现状
进水预测模型研究进展
厂网协同调控研究进展
概率预测与不确定性量化
Sun等(2023): LSTM多步预测，+2h NSE达0.85
Zhang等(2024): 图卷积网络(GCN)引入管网流量预测
李等(2023): CEEMDAN+LightGBM，R²=0.93
研究空白：
多数研究依赖充足实测数据，对数据稀缺场景关注不足
Schütze等(2022): RTC系统综述，MPC可降低溢流风险
刘等(2023): 厂网联动调控可削减15%~25%峰值流量
研究空白：
缺乏从超前预测到调控策略的完整闭环验证
Hu等(2024): 梯度提升分位数回归的城市洪水概率预警
Zhao等(2025): 概率预测应用于出水水质预警
研究空白：
概率预测在厂站网一体化场景的应用仍处起步阶段

## Slide 5: 技术关键与技术路线
三大技术关键
真实数据验证与模拟透明化
方法先在国际公开真实数据集(Köln)上验证，模拟数据明确标注生成方式与参数
轻量化树模型耦合水力约束
LightGBM分位数回归输出P10-P90概率区间，引入曼宁水力公式作物理校验层
预测-预警-仿真调控闭环
保守P90预测建立四级预警，SWMM概化模型量化调度方案削峰效益
技术路线
数据构建
真实+模拟数据
机理建模
管网拓扑+机制
预测开发
LightGBM+概率
调控落地
预警+SWMM
系统展示
看板+复现
↻ 闭环迭代

## Slide 6: 目标：『感知—预测—预警—预控』闭环
3. 预警
按预测进水相对厂设计能力的占比给出蓝/黄/橙/红四级预警
4.预控
面向 26 泵站骨架给出雨前预抽空、错峰开泵、限流调蓄等协同调控建议
2.预测
超前 1~3 小时预测厂前进
水流量与关键水质指标
5.交付
可复现源码 + 技术报告 + 交互式看板 DEMO
1.感知
融合上游管网关键节点液位/流量、泵站运行状态、实测降雨等多源信号

## Slide 7: 泰和污水厂系统概况
泰和污水厂服务范围覆盖苏州河沿线排水系统，上游共 26 座干线及支线泵站.经彭越浦总站汇流，合计设计能力 40.5 m³/s，各泵站服务范围以道路/河道为界

## Slide 8: 数据分类总览
类别 | 数据项 | 来源 | 用途
真实 | Date1泵站资料 | 组委会提供 | 约束管网拓扑与调控对象
真实 | 上海水务局水情信息 | data.sh.gov.cn | 模拟场景实测降雨驱动
真实 | Köln-Weiden数据集 | Zenodo 6992694 (CC-BY-4.0) | 方法有效性验证主数据集
真实 | BSM2基准进水 | GitHub (BSD) | 进水模式量级参照
真实 | NOAA ISD / ERA5 | NOAA / Open-Meteo | 与水情信息互校
真实 | SWMM示例管网 | GitHub pyswmm (MIT) | SWMM建模范式参考
真实 | UCI污水厂日运行 | UCI ML Repository | 进水-出水关系对照
模拟 | 管网节点液位/流量 | 参数化生成 | 泰和场景训练与验证
模拟 | 厂前进水水量水质 | 参数化生成 | 泰和场景预测目标
模拟 | 设计暴雨过程 | 上海暴雨公式生成 | 极端场景压力测试
严格区分真实数据与模拟数据，真实数据下载入库并标注来源与许可，模拟数据明确标注生成方式与参数

## Slide 9: 真实数据来源
数据集 | 来源 | 许可 | 内容 | 用途
Date1 | 组委会百度网盘 | 赛事提供 | 26座泵站(A-Z)设计能力约40.5 m³/s，含服务范围、泵站系统图、分布地图 | 约束模拟管网拓扑与调控对象清单
水情信息 | data.sh.gov.cn | 无条件开放 | 52站10~15min雨量/水位/潮位，2021-2025，约1150万行原始记录 | 模拟场景实测降雨驱动，替代CMA分钟级降雨
Köln-Weiden | Zenodo 6992694 | CC-BY-4.0 | 厂前进水流量+上游3处管网液位+调蓄液位+降雨，15min，2017全年，105120行 | 方法验证主数据集，与赛题结构同构
BSM2 | GitHub fau-evt | BSD | 旱天/雨天动态进水 | 进水基准参照
NOAA/ERA5 | NOAA NCEI/Open-Meteo | 公共领域 CC-BY-4.0 | 逐日/逐小时降水、气温、湿度，多年覆盖，公共领域/CC-BY-4.0 | 降雨驱动正规来源，与水情信息互校
SWMM示例 | GitHub pyswmm | MIT | 含泵/堰.inp示例 | 建模范式参考
UCI日运行 | UCI ML Repository | 公开 | 527天逐日进水/出水38项指标+故障标注 | 进水-出水关系与异常检测对照
Notes: 51PPT模板网，幻灯片演示模板及素材免费下载！
51PPT模板网 唯一访问网址：www.51pptmoban.com

## Slide 10: 模拟数据生成方法
管网拓扑
43节点，干线12节点(间距0.8km)，6支线各5节点，管径400~2400mm
旱天基流
日均10万m³/d，双峰日变化(9:00/20:00峰，3:30谷)，周末降8%
降雨-径流
径流系数0.35，降雨经单位线卷积转化为入流，实测降雨驱动
输送延迟
管内流速0.8m/s，每km约4.17步(≈20.8min)，上游领先0.5~3h
水质指标
COD 320mg/L，氨氮28mg/L，TN 42mg/L，雨天稀释+初期冲刷脉冲
异常冲击
单日5%概率，历时0.5~3h，COD突增1.8~4.0倍，pH下移约0.3
泵站运行
前池液位触发式启停，3~5台泵，单泵600~1500 m³/h
设计暴雨
上海暴雨强度公式，芝加哥雨型，P=5/50/100年，历时120min

## Slide 11: 数据预处理与特征工程
数据清洗与对齐
时间对齐
统一重采样至5min/10min，线性插值处理缺失
缺失值处理
短期(<3h)线性插值，长期前后同期均值填充
异常值检测
3σ原则+滑动窗口中位数，修正故障零值/极值
数据集划分
严格时间顺序75%/25%划分，杜绝信息泄漏
特征工程构建
多滞后特征
滞后步数{1,2,3,4,6,8,12,24}，捕捉不同时间尺度依赖
一阶差分特征
相邻时刻差值，捕捉涨落趋势与变化速率
滑动统计特征
6步窗口均值/最大值/最小值/方差
时间特征
小时与星期编码，表征日变化周期与周内差异
降雨特征
当前雨量、1h/3h/6h累计雨量、降雨强度等级

## Slide 12: 超前预测模型与验证
LightGBM梯度提升树
• 树数量：400棵
• 学习率：0.05
• 最大叶子数：63
• 最大深度：8
• 特征/样本采样：0.8
• L2正则化：0.1
• 早停策略：验证集损失连续50轮不下降则停止
概率预测与评价指标
• LightGBM分位数回归实现概率预测
• 输出P10–P90预测区间
• 评价指标：NSE、MAE、MAPE
• 统一基线：persistence（现值持续）
对比基线模型
Persistence（现值持续） | 季节朴素（昨日同刻） | MLP神经网络（64-32双隐层） | LSTM（2层×64隐层）

## Slide 13
真实数据验证（Köln-Weiden）
Köln-Weiden数据集：德国科隆Weiden污水厂，厂前进水流量+上游3处管网液位+调蓄池液位+降雨监测（15min，2017全年，105120行，来源Zenodo 6992694，CC-BY-4.0）
提前量 | 模型NSE | 模型MAE (L/s) | persistence NSE | NSE提升量
+60 min | 0.942 | 15.4 | 0.839 | +0.103
+120 min | 0.809 | 29.4 | 0.623 | +0.186
+180 min | 0.677 | 40.0 | 0.424 | +0.253
模型在全部提前量下显著优于persistence基线，且随提前量增加优势扩大。+1h时NSE达到0.942，+3h时NSE仍保持在0.677。
特征重要性分析显示上游管网液位滞后项与降雨滞后项贡献主导，验证了"厂站网一体化信号融合"的信息增益。

## Slide 14
厂站网一体化建模
管网拓扑概化
依据Date1系统图，将泰和系统概化为沿程干线+支线接入的树状拓扑：43个节点、42条管段（管径800~2400 mm）、6级泵站串联汇流。
核心物理机制
旱天基流
双峰日变化（9:00/20:00峰，3:30谷），日均10万m³/d
降雨入流入渗(RDII)
径流系数0.35，降雨经单位线卷积转化为入流过程
输送延迟
按管段长度与0.8 m/s设计流速计算传播时间，上游领先厂前0.5~3小时
泵站启停
前池液位触发式启停逻辑，产生阶梯状输送流量与液位锯齿
水质过程
COD/氨氮等按"旱天浓度×雨天稀释×初期冲刷脉冲"合成
上海实测降雨耦合场景：2024年汛期（6–8月，92天）上海全市平均雨量驱动模拟，进水流量范围2388~15087 m³/h。

## Slide 15
泰和模拟场景迁移验证
目标 | 提前量 | 模型NSE | persistence NSE
进水流量 | +60 min | 0.926 | 0.687
进水流量 | +120 min | 0.922 | 0.140
进水流量 | +180 min | 0.923 | -0.539
进水流量超前3小时NSE仍稳定在0.92，此时persistence基线已崩溃为负值，说明"骨架+实测降雨"场景下的因果链可被模型学习。
水质预测口径优化
预测口径 | +1h NSE | +2h NSE | +3h NSE
COD浓度（模拟） | 0.035 | -0.131 | -0.144
COD负荷（模拟） | 0.841 | 0.805 | 0.782
氨氮负荷+1h/+2h/+3h预测NSE均约0.92

## Slide 16
多模型对标与概率预测
数据场景 | 提前量 | LightGBM | MLP | 季节朴素 | persistence
Köln（真实） | +1h | 0.942 | 0.642 | -0.734 | 0.839
Köln（真实） | +3h | 0.677 | 0.241 | -0.734 | 0.424
泰和（模拟） | +1h | 0.926 | 0.924 | 0.743 | 0.687
泰和（模拟） | +3h | 0.923 | 0.920 | 0.743 | -0.539
LightGBM在全部工况保持最优或并列最优。LSTM泰和场景+2h测试段NSE为0.913，仍略低于LightGBM（0.922），且训练成本高出一个量级。
概率预测：Köln +1h测试集PICP≈72%（名义80%，轻度欠覆盖），预测区间在暴雨事件段自动放宽、旱天收窄。

## Slide 17
极端场景压力测试
场景 | 基准训练NSE | 洪峰相对误差 | 增广后NSE / 峰值误差
P=5a设计暴雨 | 0.228 | -90% | （进入训练集）
P=50a设计暴雨 | 0.149 | -93% | （进入训练集）
P=100a设计暴雨 | 0.134 | -94% | 0.935 / -28%
台风烟花（2021实测） | 0.705 | -5%~-23% | 0.701 / -4%~-21%
结论：
① 数据驱动模型对远超训练分布的极端暴雨会系统性低估洪峰（最高−94%）；
② 在训练集中混入P5+P50设计暴雨增广样本后，P=100a场景NSE从0.134提升至0.935；
③ 台风长历时过程因雨强接近训练分布，模型泛化较好（NSE 0.705）。

## Slide 18
降雨预报输入增益与预警命中评估
配置 | +2h NSE | 黄色事件召回 | 橙色事件召回
无雨预报（仅历史） | 0.922 | 69% | 25%
含噪雨预报 | 0.949 | 100% | 100%
理想雨预报（上限） | 0.956 | 100% | 100%
即使是含误差的短临雨预报，也能把黄/橙色预警事件召回从69%/25%提升到100%——接入气象短临降雨预报（如CMA-SH9/雷达外推）是实用化部署的第一优先级工程接口。
预警事件命中评估（测试段约23天，P90口径）
预警级别 | 事件数 | P90严格口径召回 | P90运行口径召回*
黄色（≥0.80） | 13 | 23% | 69%
橙色（≥0.95） | 4 | 0% | 25%
未命中事件均为5~85分钟短历时降雨尖峰，其致因降雨发生在预测发布之后，仅凭历史信号原理上不可预知；测试段预警时间线（提前量120 min）：蓝色2953步、黄色15步。

## Slide 19
蓝色
≥ 60%
加强监视：关注上游液位与雨量变化趋势
黄色
≥ 80%
雨前预抽空：预降各泵站前池液位，腾出调蓄容积
橙色
≥ 95%
彭越浦总站错峰：上游支线泵站延迟30~60min开泵
红色
≥ 110%
全网限流：上游泵站按能力70%限排，启用调蓄
效益推算：雨前预抽空可腾出调蓄容积约4.4万m³，4次橙色超阈事件全部可被错峰消纳（以上为模拟场景推算，非泰和实测）
四级预警体系与协同调控

## Slide 20
SWMM在环调度对比（物理模型验证）
构建概化EPA-SWMM 5模型（6泵站汇流单元，动力波演算），用P=50a设计暴雨驱动、pyswmm逐步仿真、每5min下发泵指令，对比四种调度策略
策略 | 峰值入流(m³/s) | 超阈历时(h) | 超阈体积(万m³) | 前池冒溢(万m³)
无调控(泵常开) | 5.80 | 5.6 | 2.09 | 19.73
本地液位规则 | 5.80 | 4.9 | 1.76 | 20.38
预见性(防冒溢) | 5.80 | 4.6 | 1.50 (-28%) | 19.73(不增)
预见性(激进限排) | 4.99 | 2.8 | 0.22 (-89%) | 20.95 (+6.2%)
激进限排可削减89%超阈体积，但上游冒溢增加6.2%
带防冒溢保护的稳健版在冒溢不增的约束下削减28%超阈体积
SWMM为概化参数，结论价值在于策略间相对比较

## Slide 21: 系统原型与全链路复现
全链路一键复现
pip install -r requirements.txt
依赖安装
python -m src.data.shanghai_rain
① 数据融合
python -m src.simulation.generate
② 实测降雨驱动场景
python -m src.models.forecast --dataset koeln
③ 真实数据验证
python -m src.models.forecast --dataset taihe
④ 泰和场景迁移
python -m src.control.warning
⑤ 预警调控演示
streamlit run deliverables/demo/app.py
⑦ 交互式看板
✓ 7项单元测试 + GitHub Actions CI + 依赖锁定
交互式演示看板 (Streamlit)
1
超前感知总览
指标卡+主图+P10~P90不确定性带+四级阈值线
2
厂网一张图
43节点拓扑动态视图
3
暴雨事件复盘
回放感知→预测→预警全过程
4
调控策略对比
SWMM四策略厂前入流曲线+削峰/冒溢权衡指标表
python -m src.viz.make_figures
⑥ 本报告全部图表

## Slide 22: 主要结论
1
严格的数据体系
真实数据(Date1骨架、上海实测降雨、Köln等6类国际公开数据集)下载入库并标注来源许可；模拟数据明确标注生成方式与全部参数，诚实声明证明边界。
2
真实数据验证有效
Köln真实厂网数据+1h NSE 0.942，胜过MLP、季节朴素、persistence三重基线；迁移泰和模拟场景+3h NSE 0.92，COD负荷0.78~0.84，提供P10~P90概率预测区间。
3
感知-预测-预警-预控闭环
四级预警在汛期模拟场景实现120min提前量；SWMM在环滚动调度验证削峰与冒溢权衡，激进限排削减89%超阈体积。
4
极端场景与增广提升
量化数据驱动模型分布外局限(P=100a低估94%)，设计暴雨增广将NSE从0.134提升至0.935；雨预报输入将黄/橙事件召回提升至100%。
5
全链路交付
交付全链路源码、交互式看板与本报告，全部结果一键复现。

## Slide 23: 局限性与展望
局限性
展望
!
泰和场景为模拟验证，不代表泰和厂实测性能；模拟数据未经实测率定
!
COD等水质预测受当前模拟机理限制，需SWMM水质模块或实测数据支撑
!
调控策略为规则引擎，尚未做优化调度(如MPC)闭环仿真验证
1
SWMM精细化建模
替代概化模拟，接入泰和实测数据率定模型参数
2
申请政务数据
申请上海政务平台「有条件开放」的各区泵站运行数据
3
接入降雨预报
降雨数值预报作为外生输入与在线学习
4
MPC优化调度
规则调控升级为基于模型预测控制的泵群优化调度

## Slide 24: 感谢聆听
第八届全国大学生市政环境 AI+ 创新实践能力大赛 · 二〇二六年
基于厂站网一体化的污水厂进厂水量水质超前感知与协同调控模型
新疆大学